技术接口参考

中国华电盐源升压站智能巡视系统

接口梳理及接口文档（inspect-nvr 现有接口预填版）

依据：中国华电盐源升压站智巡建设方案v2.3.docx

核对范围：inspect-nvr 当前工作区源代码、OpenAPI注解与项目接口测试

版本：v0.1（草案 / 待评审）

基准日期：2026-07-30

验证边界：静态代码核对与文档覆盖测试；不代表现场设备、媒体播放或集控联调验收

核心结论：inspect-nvr 已具备较完整的海康设备接入、实时流、抓图、云台/预置位、录像检索与回放能力；但它当前仍是“设备与媒体适配服务”，不是完整的智能巡视业务平台。巡视方案、任务、缺陷、趋势、报告、告警联动、动环/消防、机器人/无人机及集控站数据同步接口仍需单独建设或由外部系统提供。

# 文档控制

| 版本 | 日期 | 状态 | 变更说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-07-30 | 草案/待评审 | 从方案v2.3提取接口需求；预填inspect-nvr现有接口；标出缺口和建议契约。 |

使用说明：所有“建议路径”仅是便于评审的契约草案，不代表代码已经实现；所有“已实现”均以当前工作区静态源码为准，上线前仍须完成鉴权、现场设备、媒体解码、网络、集控回调和容量验收。

# 阅读导航

- 文档定位与总体结论

- 建设方案中的接口边界

- 可能需要的完整接口清单

- inspect-nvr现有接口覆盖与主要风险

- 通用接口约定

- 现有接口文档（已预填）

- P0待建设接口建议契约

- 实施顺序与联调验收

- 附录A：inspect-nvr全部现有接口

- 附录B：字段、时间、控制码与证据索引

# 1. 文档定位与总体结论

本文不是对建设方案正文的改写，而是根据方案中“摄像机接入—巡视采集—分析识别—告警/报告—集控展示”的数据流，形成可评审、可分工、可继续补充的接口台账，并把inspect-nvr当前代码已有接口先行填入。

| 盘点项 | 当前结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 控制器 | 12个 | 覆盖通用摄像机、大华、红外、IVS、海康回放/直播、NVR同步等模块。 |
| 处理方法 | 67个 | 项目自带ApiDocumentationCoverageTest固定校验的处理方法数。 |
| 方法+路径组合 | 70个 | 包含同一处理方法的路径别名，以及/api/record/url的GET/POST两种方式。 |
| 文档覆盖测试 | 10/10通过 | ApiDocumentationCoverageTest 9项 + OpenApiConfigTest 1项。 |
| 厂商适配 | 海康为主 | IVS路由层已预留多厂商；当前仅发现HIKVISION适配器，大华仍为遗留独立控制器。 |
| 业务平台能力 | 明显缺失 | 巡视方案、任务、缺陷、趋势、报告、综合告警、集控同步等未在inspect-nvr实现。 |

推荐边界：inspect-nvr负责NVR/摄像机、厂商SDK、RTSP/HLS/FLV、云台、预置位、抓图、录像与基础测温；上层智巡平台负责资源语义、巡视业务、缺陷闭环、趋势报告、告警治理和集控集成；分析主机提供算法作业接口；动环、消防、机器人/无人机平台提供各自遥测和事件接口。

# 2. 建设方案中的接口边界

方案没有独立接口章节，但以下业务描述直接产生接口需求。方案“4.施工计划”又明确集控站接口开发与联调将在整体方案中描述，因此本文把其列为必须补齐、但尚待双方确认的外部契约。

| 方案位置 | 业务描述 | 推导出的接口族 | 主要系统边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目概况/预期目标 | 智能巡检、识别、精准测温、人员违章、集控统一展示 | 任务、算法、测温、告警、集控 | 智巡平台↔分析主机↔集控站 |
| 技术方案/整体架构 | 巡视主机抓图推送分析主机，结果回传并生成报告 | 抓图、算法作业、结果回调、报告 | 巡视主机↔分析主机 |
| 2.2实时监控 | 实时视频、历史查阅、云台控制、三级优先级 | 直播、回放、PTZ、控制租约 | 各级平台↔智巡平台↔inspect-nvr |
| 2.2巡视方案/任务 | 方案、任务、进度、点位结果、异常与缺陷处理 | 方案、任务、结果、缺陷工作流 | 管理端/大屏↔智巡平台 |
| 2.2数据采集 | 微气象、动环、摄像机、机器人、无人机状态与任务 | 遥测、状态、任务、告警 | 外部设备平台↔智巡平台 |
| 2.3趋势告警 | 视频、动环、消防、安防关联研判和推送 | 统一告警、规则、联动、回调 | 设备/分析/消防↔智巡平台↔集控 |
| 4.施工计划 | 集控站接口开发及联调不在本建设方案内容内 | 集控北向接口全套 | 智巡平台↔集控站 |

## 2.1 建议系统职责

| 系统/组件 | 提供能力 | 主要调用方 | 接口重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| inspect-nvr | 设备目录、厂商路由、媒体、云台、抓图、录像、基础测温 | 智巡平台、站端前端 | REST + 厂商SDK/ISAPI/RTSP |
| 智巡平台 | 巡视方案/任务、结果、缺陷、趋势、报告、告警、权限、集控集成 | 管理端、大屏、集控站 | 统一业务REST、事件回调、审计 |
| 分析主机 | 表计、缺陷、人员、环境、红外精准测温、图像对比 | 智巡平台 | 异步作业、回调、模型版本 |
| 动环/消防/安防 | 遥测、状态、阈值事件、消防主机事件 | 智巡平台 | 事件上送、状态查询、联动回执 |
| 机器人/无人机平台 | 资产、遥测、任务控制、结果、告警 | 智巡平台 | 任务/进度/告警契约 |
| 集控站系统 | 统一展示、跨站查询、告警与业务处置 | 运维人员 | 资源、任务、缺陷、告警、报告同步 |

## 2.2 典型数据流

- 智巡平台读取资源目录和设备状态，选择摄像机、预置位和算法。

- 智巡平台通过inspect-nvr控制云台、调用预置位并创建抓图或实时流。

- 采集图片/红外图谱以作业方式提交分析主机；分析主机返回或回调模型结果。

- 智巡平台保存点位结果、异常和缺陷，生成趋势与巡视报告。

- 设备离线、算法异常、温度越限、消防/安防事件进入统一告警中心并触发视频联动。

- 任务状态、巡视结果、缺陷、告警和报告摘要按幂等事件同步到集控站。

# 3. 可能需要的完整接口清单

下表按建设方案推导出100个候选逻辑接口项。已存在的接口填入真实路径；未实现项给出建议契约用于评审。“外部待提供”表示应由分析、动环、消防、机器人/无人机或集控系统确认并提供，不能默认由inspect-nvr实现。

## 公共、安全与接口治理

方案中的多平台调用、集控站集成与告警推送都依赖统一认证、追踪和回调治理。

| ID | 接口/能力 | 调用方向 | 建议或现有契约 | 优先级 | 状态 | 现有映射/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | 访问令牌/登录 | 集控/站端→智巡平台 | POST /api/v1/auth/token | P0 | 模拟占位 | /loginInfo/login/v1.0；当前只返回固定 JSESSIONID，不能作为生产认证。 |
| A02 | 令牌刷新/会话保活 | 调用方→智巡平台 | POST /api/v1/auth/refresh；GET /api/v1/auth/keepalive | P0 | 模拟占位 | /common/keepAlive；固定成功响应，无真实会话状态。 |
| A03 | 登出/令牌吊销 | 调用方→智巡平台 | POST /api/v1/auth/logout | P0 | 待建设 | 无；应支持主动吊销和过期。 |
| A04 | 调用方身份、角色与平台级别 | 调用方→智巡平台 | GET /api/v1/auth/me | P0 | 待建设 | 无；为省公司/生管中心/场站三级控制优先级提供身份依据。 |
| A05 | 服务健康与版本 | 监控系统→各服务 | GET /actuator/health；GET /api/v1/system/version | P0 | 待建设 | 无；应覆盖数据库、Redis、FFmpeg、ZLMediaKit及厂商SDK。 |
| A06 | 链路追踪与幂等 | 全链路 | Header: X-Trace-Id；Idempotency-Key | P0 | 部分实现 | X-Trace-Id 已实现；缺少幂等键、请求签名和重放保护。 |
| A07 | 回调订阅与签名密钥 | 集控/第三方↔智巡平台 | POST/GET/DELETE /api/v1/integrations/subscriptions | P0 | 待建设 | 无；用于告警、任务、设备状态和算法结果回调。 |
| A08 | 接口审计日志查询 | 管理端→智巡平台 | GET /api/v1/audit/events | P1 | 待建设 | 无；记录调用方、目标设备、控制动作、结果和traceId。 |

## 场站、设备与资源目录

方案要求存量/新增摄像机统一接入、设备在线状态采集、全量设备台账与站点分级展示。

| ID | 接口/能力 | 调用方向 | 建议或现有契约 | 优先级 | 状态 | 现有映射/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | 场站列表与层级树 | 集控站→智巡平台 | GET /api/v1/stations/tree | P0 | 待建设 | 无；覆盖10座站点及后续扩展。 |
| B02 | 区域-设备-部件-点位树 | 管理端→智巡平台 | GET /api/v1/assets/tree | P0 | 部分实现 | /hik/nvr/playback/hls/ui/config；目前主要是NVR-摄像机树，缺设备/部件/巡视点位层级。 |
| B03 | 安全NVR列表 | 智巡平台→inspect-nvr | GET /api/v1/nvrs | P0 | 部分实现 | /ivs/nvr/list；现接口直接返回数据库对象并含密码字段，必须改为脱敏投影。 |
| B04 | 摄像机/子设备列表 | 智巡平台→inspect-nvr | GET /device/deviceList/v1.0 | P0 | 已实现 | /device/deviceList/v1.0；会同步NVR通道并返回分页设备扩展信息。 |
| B05 | NVR摄像机同步 | 运维端→inspect-nvr | POST /ivs/camera/sync | P0 | 已实现 | /ivs/camera/sync；返回成功/失败NVR和摄像机数量。 |
| B06 | 设备详情与能力集 | 智巡平台→inspect-nvr | GET /api/v1/devices/{deviceId} | P1 | 部分实现 | 设备列表/预置位/媒体接口分散提供能力；建议统一输出厂商、码流、PTZ、热成像、存储等能力。 |
| B07 | 设备在线状态查询 | 智巡平台→inspect-nvr | GET /api/v1/devices/status | P0 | 部分实现 | /device/deviceList/v1.0；列表中有在线状态，但缺独立批量状态接口。 |
| B08 | 设备状态变化推送 | inspect-nvr→智巡平台/集控 | POST <callback>/device-status/events | P0 | 待建设 | 无；用于离线、恢复、故障和码流异常。 |
| B09 | NVR存储与90日留存状态 | 智巡平台→inspect-nvr | GET /api/v1/nvrs/{id}/storage | P1 | 部分实现 | /ivs/nvr/list 含存储字段；当前输出不安全且无留存天数核验。 |
| B10 | 设备注册/参数同步/权限配置 | 管理端→智巡平台 | POST/PUT /api/v1/devices | P1 | 待建设 | 无；对应施工计划中的统一接入、注册、参数同步和权限配置。 |

## 实时视频、抓图与文件

方案要求多画面实时查看、前端视频流接入、抓图、图片分析及结果下载。

| ID | 接口/能力 | 调用方向 | 建议或现有契约 | 优先级 | 状态 | 现有映射/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C01 | 实时/回放RTSP地址 | 智巡平台→inspect-nvr | POST /video/rtspurl/v1.0 | P0 | 已实现 | /video/rtspurl/v1.0；海康适配器已实现；返回URL按敏感信息处理。 |
| C02 | 启动浏览器实时预览 | 前端→inspect-nvr | POST /hik/nvr/playback/hls/ui/actions/live/start | P0 | 已实现 | 同路径；返回HLS和HTTP-FLV地址。 |
| C03 | 查询实时预览状态 | 前端→inspect-nvr | GET /hik/nvr/playback/hls/ui/actions/live/status | P0 | 已实现 | 同路径；按NVR IP和通道查询STARTING/PLAYING/STOPPED。 |
| C04 | 停止实时预览 | 前端→inspect-nvr | POST /hik/nvr/playback/hls/ui/actions/live/stop | P0 | 已实现 | 同路径；幂等停止FFmpeg会话。 |
| C05 | 创建平台抓图任务 | 智巡平台→inspect-nvr | GET /platform/platformSnapshot/{cameraCode}/{domainCode} | P0 | 已实现 | 同路径；返回taskID；当前抓图结果缓存为进程内数据。 |
| C06 | 查询抓图任务结果 | 智巡平台→inspect-nvr | POST /platform/snapshotList | P0 | 已实现 | 同路径；返回图片元数据及绝对访问URL。 |
| C07 | 下载抓图图片 | 智巡平台→inspect-nvr | GET /platform/snapshot/{taskId} | P0 | 已实现 | 同路径；返回image/jpeg。 |
| C08 | 批量/多点位抓图 | 巡视平台→inspect-nvr | POST /api/v1/snapshots/batch | P1 | 待建设 | 无；任务执行时减少逐点请求开销。 |
| C09 | 文件上传 | 分析主机/客户端→inspect-nvr | POST /file/upload | P1 | 遗留实现 | /file/upload；当前未限定HTTP方法、认证和目标文件名安全策略。 |
| C10 | 媒体编码与浏览器能力协商 | 前端↔智巡平台 | GET /api/v1/media/capabilities | P0 | 待建设 | 无；方案指定H.265；现实时预览为原码流转发，需明确转码策略。 |

## 录像检索、回放与片段下载

方案要求90天存储、按时间/摄像头/事件检索、回放控制和历史追溯。

| ID | 接口/能力 | 调用方向 | 建议或现有契约 | 优先级 | 状态 | 现有映射/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D01 | 录像列表/区间查询 | 智巡平台→inspect-nvr | GET /platform/recordlist/... | P0 | 已实现 | /platform/recordlist/...；IVS紧凑时间格式，单页最多1000条。 |
| D02 | 录像回放RTSP地址 | 智巡平台→inspect-nvr | POST /video/rtspurl/v1.0（serviceType=4） | P0 | 已实现 | /video/rtspurl/v1.0；可用兼容路径/api/record/url，但不建议新增调用。 |
| D03 | 创建HLS历史回放会话 | 前端→inspect-nvr | POST /hik/nvr/playback/hls/ui/sessions | P0 | 已实现 | 同路径；服务端从数据库补齐凭据。 |
| D04 | 查询HLS回放会话 | 前端→inspect-nvr | GET /hik/nvr/playback/hls/sessions/{sessionId} | P0 | 已实现 | 同路径；轮询到PLAYING后加载hlsUrl。 |
| D05 | 控制HLS回放 | 前端→inspect-nvr | POST /hik/nvr/playback/hls/sessions/{sessionId}/controls | P0 | 已实现 | 同路径；支持暂停、恢复、1/2/4/8倍速、跳转和停止。 |
| D06 | 删除HLS回放会话 | 前端→inspect-nvr | DELETE /hik/nvr/playback/hls/sessions/{sessionId} | P0 | 已实现 | 同路径；释放SDK、FFmpeg和会话资源。 |
| D07 | 下载录像片段 | 前端→inspect-nvr | POST /hik/nvr/playback/clips/download | P0 | 已实现 | 同路径；按中心时刻前后秒数生成MP4。 |
| D08 | 手动录像开始/停止 | 智巡平台→inspect-nvr | GET /platform/startplatformrecord/...；GET /platform/stopplatformrecord/... | P1 | 已实现 | 同路径；现为GET命令接口，后续版本建议改POST/DELETE。 |
| D09 | 留存完整性/缺段查询 | 智巡平台→inspect-nvr | GET /api/v1/recordings/retention | P1 | 待建设 | 无；用于证明90天录像可检索而非只看磁盘字段。 |

## 云台、预置位与三级控制权

方案明确省公司、生管中心、场站三级云台优先级，以及抢占、排队、超时释放和通知。

| ID | 接口/能力 | 调用方向 | 建议或现有契约 | 优先级 | 状态 | 现有映射/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | 云台方向/镜头控制 | 智巡平台→inspect-nvr | POST /device/ptzcontrol | P0 | 已实现 | /device/ptzcontrol；海康适配器支持方向、变倍、光圈、聚焦等控制码。 |
| E02 | 云台停止 | 智巡平台→inspect-nvr | POST /device/ptzcontrol（controlCode=1） | P0 | 已实现 | /device/ptzcontrol；连续动作后必须发送STOP。 |
| E03 | 调用预置位 | 智巡平台→inspect-nvr | POST /device/ptzcontrol（controlCode=11） | P0 | 已实现 | /device/ptzcontrol；预置位范围1~255。 |
| E04 | 查询预置位 | 智巡平台→inspect-nvr | GET /device/ptzpresetlist/{cameraCode}/{nvrCode} | P0 | 已实现 | 同路径；返回预置位编号、名称和聚焦开关。 |
| E05 | 新增预置位 | 智巡平台→inspect-nvr | POST /ptz/presetposition/v1.0 | P1 | 已实现 | 同路径；自动分配首个空闲编号，最多255个。 |
| E06 | 重命名预置位 | 智巡平台→inspect-nvr | PUT /ptz/presetposition/v1.0 | P1 | 已实现 | 同路径；名称按UTF-8写入，最长32字节。 |
| E07 | 删除预置位 | 智巡平台→inspect-nvr | DELETE /ptz/presetposition/{cameraCode}/{domainCode}/{presetIndex}/v1.0 | P1 | 已实现 | 同路径；删除设备端预置位。 |
| E08 | 雨刷/灯光/起始位 | 智巡平台→inspect-nvr | POST /device/ptzcontrol（20/27/28） | P1 | 已实现 | /device/ptzcontrol；厂商能力差异需在能力集接口体现。 |
| E09 | 获取云台控制租约 | 各级平台→智巡平台 | POST /api/v1/ptz/leases | P0 | 待建设 | 无；必须实现三级优先级和高优先级抢占。 |
| E10 | 续租/释放控制权 | 控制者→智巡平台 | PUT/DELETE /api/v1/ptz/leases/{leaseId} | P0 | 待建设 | 无；低优先级5分钟无操作自动释放。 |
| E11 | 排队、状态与移交通知 | 各级平台↔智巡平台 | GET /api/v1/ptz/leases/status；Webhook/SSE | P0 | 待建设 | 无；同级先到先得，首位10秒无响应顺延。 |

## 红外测温、算法与图像分析

方案要求可见光/红外图像推送分析主机，获得表计、缺陷、人员行为和精准测温结果。

| ID | 接口/能力 | 调用方向 | 建议或现有契约 | 优先级 | 状态 | 现有映射/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | 统一读取红外温度 | 巡视平台→inspect-nvr | POST /hw/cameraHong | P0 | 遗留实现 | /hw/cameraHong；请求携带设备连接字段，建议改为deviceId。 |
| F02 | 抓图并计算红外温度 | 巡视平台→inspect-nvr | POST /cameraHk | P0 | 遗留实现 | /cameraHk；海康路径，返回AjaxResult包装结果。 |
| F03 | 测温规则结果 | 巡视平台→inspect-nvr | GET /device/radiometry-temper/{cameraCode} | P0 | 模拟占位 | 同路径；当前返回固定温度值，必须替换。 |
| F04 | 红外分析参数/图谱设置 | 巡视平台→inspect-nvr | POST /ir/capturePicture | P1 | 遗留实现 | /ir/capturePicture；参数模型含图片、点位和坐标框。 |
| F05 | 提交算法分析 | 巡视平台→分析主机 | POST /ir/picAnalyse 或 POST /api/v1/analysis/jobs | P0 | 部分实现 | /ir/picAnalyse；当前透传原始JSON，缺稳定请求/响应模型。 |
| F06 | 算法结果查询/回调 | 分析主机→巡视平台 | GET /api/v1/analysis/jobs/{id}；POST <callback>/analysis-results | P0 | 待建设 | 无；需包含模型版本、置信度、框选、温度和原始图引用。 |
| F07 | 测温规则与ROI增删改查 | 管理端→巡视平台/设备 | GET/POST/PUT/DELETE /api/v1/thermal/rules | P1 | 模拟占位 | /ir/addBoxData等；现有框选接口均返回固定结果。 |
| F08 | 表计识别 | 巡视平台→分析主机 | POST /api/v1/analysis/meter-reading | P0 | 外部待提供 | 无；覆盖指针、液位、数字表计。 |
| F09 | 缺陷/人员行为识别 | 巡视平台→分析主机 | POST /api/v1/analysis/defect-detection | P0 | 外部待提供 | 无；覆盖设备、环境、人员典型缺陷。 |
| F10 | 同点位图片对比 | 巡视平台→分析主机 | POST /api/v1/analysis/image-compare | P1 | 外部待提供 | 无；输出变化区域和初筛结果。 |
| F11 | 温度历史、趋势与超限告警 | 巡视/集控→智巡平台 | GET /api/v1/thermal/trends；POST /api/v1/thermal/alarms | P1 | 待建设 | 无；支持超温、相间温差和异常值滤波。 |
| F12 | 算法能力、模型版本与健康 | 巡视平台→分析主机 | GET /api/v1/analysis/capabilities；GET /health | P0 | 外部待提供 | 无；联调前必须固定模型编码与版本。 |

## 巡视方案、任务、缺陷、趋势与报告

方案2.2完整描述了巡视方案、任务、缺陷汇总、趋势、报告、自动巡视和现场管控。

| ID | 接口/能力 | 调用方向 | 建议或现有契约 | 优先级 | 状态 | 现有映射/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G01 | 巡视方案列表/详情 | 管理端→智巡平台 | GET /api/v1/patrol-plans；GET /{id} | P0 | 待建设 | 无；返回计划名称、区域、策略、点位和创建时间。 |
| G02 | 巡视方案新增/修改/删除 | 管理端→智巡平台 | POST/PUT/DELETE /api/v1/patrol-plans | P0 | 待建设 | 无；包含例行、特殊、专项、自定义类型。 |
| G03 | 方案启停与调度策略 | 管理端→智巡平台 | PUT /api/v1/patrol-plans/{id}/schedule | P0 | 待建设 | 无；支持全时扫描、预置位扫描和定点监视。 |
| G04 | 巡视任务列表/详情 | 管理端/大屏→智巡平台 | GET /api/v1/patrol-tasks；GET /{id} | P0 | 待建设 | 无；支持日期、状态、区域、类型筛选。 |
| G05 | 创建/下发巡视任务 | 管理端→智巡平台 | POST /api/v1/patrol-tasks | P0 | 待建设 | 无；下发点位、预置位、算法和采集策略。 |
| G06 | 开始/取消/重试任务 | 管理端→智巡平台 | POST /api/v1/patrol-tasks/{id}/actions | P0 | 待建设 | 无；动作START/CANCEL/RETRY。 |
| G07 | 任务状态与进度 | 大屏/集控→智巡平台 | GET /api/v1/patrol-tasks/{id}/progress | P0 | 待建设 | 无；返回完成百分比、起止时间和当前点位。 |
| G08 | 点位结果与图片明细 | 管理端→智巡平台 | GET /api/v1/patrol-tasks/{id}/results | P0 | 待建设 | 无；含设备、算法、读数、初筛/分析图片与结果。 |
| G09 | 采集/AI异常列表 | 管理端→智巡平台 | GET /api/v1/patrol-exceptions | P0 | 待建设 | 无；区分抓图失败、初筛异常、AI分析失败。 |
| G10 | 缺陷汇总/详情 | 管理端/集控→智巡平台 | GET /api/v1/defects；GET /{id} | P0 | 待建设 | 无；按区域、间隔、设备、点位、类型和时间查询。 |
| G11 | 缺陷确认/忽略/意见 | 管理端→智巡平台 | POST /api/v1/defects/{id}/review | P0 | 待建设 | 无；保留处理人、意见、时间和证据。 |
| G12 | 缺陷跟踪/闭环 | 管理端→智巡平台 | POST /api/v1/defects/{id}/workflow | P1 | 待建设 | 无；状态TRACKING/CONFIRMED/CLOSED等。 |
| G13 | 数据趋势/对比/导出 | 管理端→智巡平台 | GET /api/v1/trends；POST /api/v1/trends/export | P1 | 待建设 | 无；按点位、时间、识别结果和归档状态。 |
| G14 | 巡视报告生成/列表/下载/ZIP导出 | 管理端→智巡平台 | POST/GET /api/v1/reports；GET /{id}/download | P1 | 待建设 | 无；支持Excel与采集图片ZIP。 |
| G15 | 例行/特殊/天气自动触发 | 调度器/气象→智巡平台 | POST /api/v1/patrol-triggers/events | P1 | 待建设 | 无；大风、暴雨雪后触发专项巡视。 |

## 告警、动环、消防与安防联动

趋势告警章节要求视频、动环、消防和安防多源数据联动、阈值分析、推送和视频联动。

| ID | 接口/能力 | 调用方向 | 建议或现有契约 | 优先级 | 状态 | 现有映射/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H01 | 环境/气体遥测上送 | 动环设备→智巡平台 | POST /api/v1/telemetry/events | P0 | 外部待提供 | 无；温湿度、风速风向、雨量、气压、O2、SF6等。 |
| H02 | 实时值/历史值查询 | 管理端→智巡平台 | GET /api/v1/telemetry/latest；GET /history | P1 | 待建设 | 无；至少保留90天全量环境数据。 |
| H03 | 阈值与联动规则配置 | 管理端→智巡平台 | GET/POST/PUT/DELETE /api/v1/alarm-rules | P1 | 待建设 | 无；每个测点独立阈值。 |
| H04 | 统一告警接入 | 设备/分析/消防→智巡平台 | POST /api/v1/alarms/events | P0 | 待建设 | 无；统一设备、环境、人员、消防和机器人告警模型。 |
| H05 | 告警列表/详情 | 管理端/集控→智巡平台 | GET /api/v1/alarms；GET /{id} | P0 | 待建设 | 无；按级别、类型、场站、设备、状态过滤。 |
| H06 | 告警确认/关闭 | 管理端→智巡平台 | POST /api/v1/alarms/{id}/actions | P0 | 待建设 | 无；动作ACK/CLOSE/REOPEN。 |
| H07 | 告警推送/订阅 | 智巡平台→集控/运维 | POST <callback>/alarms；SSE/WebSocket可选 | P0 | 待建设 | 无；需签名、重试、死信和回执。 |
| H08 | 告警视频联动 | 智巡平台→inspect-nvr | POST /api/v1/linkage/video-actions | P0 | 待建设 | 无；根据传感器映射调用预置位并启动实时流。 |
| H09 | 消防主机状态/事件 | 消防主机→智巡平台 | POST /api/v1/fire/events；GET /status | P0 | 外部待提供 | 无；烟雾、火警、故障、屏蔽等。 |
| H10 | 电子围栏配置 | 管理端→智巡平台/分析主机 | GET/POST/PUT/DELETE /api/v1/security/fences | P1 | 待建设 | 无；支持直线、折线、封闭区域。 |
| H11 | 人员违章事件 | 分析主机→智巡平台 | POST /api/v1/security/violations | P0 | 外部待提供 | 无；未戴安全帽、着装异常、吸烟、越界等。 |
| H12 | 环境/告警运营日报 | 智巡平台→管理端/集控 | GET /api/v1/daily-reports | P2 | 待建设 | 无；每日自动汇总关键指标和告警。 |

## 机器人与无人机

方案数据采集章节列出机器人/无人机的状态、位置、电量、任务、进度、工作状态和异常告警。

| ID | 接口/能力 | 调用方向 | 建议或现有契约 | 优先级 | 状态 | 现有映射/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I01 | 机器人/无人机资产列表 | 智巡平台→设备平台 | GET /api/v1/mobile-devices | P2 | 外部待提供 | 无；明确厂商、型号、站点和能力。 |
| I02 | 运行状态与遥测 | 设备平台→智巡平台 | POST /api/v1/mobile-devices/telemetry | P2 | 外部待提供 | 无；电量、位置、充电电流、空闲/巡视/充电/故障。 |
| I03 | 任务下发 | 智巡平台→设备平台 | POST /api/v1/mobile-tasks | P2 | 外部待提供 | 无；下发路线、点位、采集类型和截止时间。 |
| I04 | 任务启动/取消/返航 | 智巡平台→设备平台 | POST /api/v1/mobile-tasks/{id}/actions | P2 | 外部待提供 | 无；动作START/CANCEL/RETURN/CHARGE。 |
| I05 | 任务进度与采集结果 | 设备平台→智巡平台 | POST /api/v1/mobile-tasks/{id}/progress | P2 | 外部待提供 | 无；状态、百分比、时间、图片/视频引用。 |
| I06 | 移动设备异常告警 | 设备平台→智巡平台 | POST /api/v1/mobile-devices/alarms | P2 | 外部待提供 | 无；低电量、驱动、防碰撞、停机位置等。 |

## 集控站数据集成

方案明确巡视结果、告警结果同步到集控站并统一展示，但施工计划又声明接口开发将在整体方案中描述。

| ID | 接口/能力 | 调用方向 | 建议或现有契约 | 优先级 | 状态 | 现有映射/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J01 | 场站总览摘要 | 集控站→智巡平台 | GET /api/v1/integration/stations/summary | P0 | 待建设 | 无；在线率、任务、缺陷、告警、温度摘要。 |
| J02 | 资源目录全量/增量同步 | 智巡平台→集控站 | POST <callback>/resources/sync | P0 | 待建设 | 无；站点、设备、点位、摄像机和能力。 |
| J03 | 巡视任务与结果同步 | 智巡平台→集控站 | POST <callback>/patrol-task-events | P0 | 待建设 | 无；任务状态、进度、点位结果和图片链接。 |
| J04 | 缺陷同步 | 智巡平台→集控站 | POST <callback>/defect-events | P0 | 待建设 | 无；缺陷确认、跟踪和闭环状态。 |
| J05 | 告警推送 | 智巡平台→集控站 | POST <callback>/alarm-events | P0 | 待建设 | 无；包含级别、来源、位置、证据、联动状态。 |
| J06 | 巡视报告元数据/下载 | 集控站→智巡平台 | GET /api/v1/integration/reports | P1 | 待建设 | 无；返回报告状态、摘要和短时下载URL。 |
| J07 | 增量游标、回执与对账 | 集控站↔智巡平台 | cursor/since + POST /receipts | P0 | 待建设 | 无；保证断点续传、幂等、重试和每日对账。 |

# 4. inspect-nvr现有接口覆盖与主要风险

现有代码已经覆盖设备媒体主链路，但业务闭环和生产接口治理不足。下表将“有代码”与“可直接对外”分开判断。

| 能力域 | 覆盖度 | 代码现状 | 对应需求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 认证/会话 | 低 | 登录和心跳为固定模拟；未发现Spring Security或等效网关鉴权。 | A01-A07 | 禁止对外 |
| 设备目录 | 中 | 有NVR/摄像机树、设备列表和同步；安全投影、完整资产层级和事件推送不足。 | B01-B10 | 先整改 |
| 实时视频/抓图 | 高 | RTSP、HLS/FLV、抓图任务、列表和图片下载已具备。 | C01-C10 | 可复用 |
| 录像/回放 | 高 | 录像查询、HLS会话控制、片段下载和手动录像已具备。 | D01-D09 | 可复用 |
| 云台/预置位 | 高/关键缺口 | 设备控制与预置位CRUD已具备；三级控制租约、抢占、排队和通知完全缺失。 | E01-E11 | 补P0 |
| 红外/算法 | 中低 | 基础测温和算法透传存在；测温规则/ROI含模拟接口，缺稳定作业模型和结果回调。 | F01-F12 | 先收口 |
| 巡视业务 | 无 | 方案、任务、结果、缺陷、趋势、报告、自动触发未实现。 | G01-G15 | 新建 |
| 告警/动环/消防/安防 | 无 | 没有统一遥测、告警、联动、订阅和回执接口。 | H01-H12 | 新建/对接 |
| 机器人/无人机 | 无 | 未发现相关控制器和数据模型。 | I01-I06 | 外部对接 |
| 集控站集成 | 无 | 未发现资源、任务、缺陷、告警、报告同步接口。 | J01-J07 | 双方确认 |

## 4.1 现有接口状态统计

| 状态 | 方法+路径组合数 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 兼容实现 | 6 | 保留历史路径；不建议新增调用。 |
| 内部管理 | 2 | NVR列表、同步等运维接口；必须内网受控。 |
| 工具实现 | 3 | 抓图下载、Digest或低层句柄等内部工具。 |
| 已实现 | 29 | 存在真实业务调用；仍需补鉴权和现场联调。 |
| 模拟占位 | 12 | 固定返回或协议兼容，不代表真实设备能力。 |
| 联调测试 | 3 | 测试接口，禁止生产调用。 |
| 遗留实现 | 15 | 功能可能可用，但请求直接携带设备连接字段或契约不统一。 |

## 4.2 上线前必须处理的风险

- 无统一认证授权：当前未发现Spring Security或网关鉴权；不能直接暴露到集控或跨网区环境。

- 敏感字段泄露：/ivs/nvr/list直接返回IvsNvr，其中含username/password；必须改为脱敏响应模型。

- 模拟接口混在生产路径：登录、心跳、测温规则和红外框选等返回固定值，必须在路由、环境或文档中明确隔离。

- 错误模型不统一：新海康/IVS接口使用HTTP状态+{code,message}，IVS协议多用HTTP 200+resultCode，遗留接口用AjaxResult。

- 时间语义不统一：IVS为UTC yyyyMMddHHmmss；浏览器海康接口按Asia/Shanghai的yyyy-MM-dd HH:mm:ss解释。

- 媒体可播放性未由接口状态保证：STARTING/PLAYING只证明媒体清单生成，H.265原码流仍需验证浏览器解码或转H.264。

- 厂商覆盖不足：IVS门面有路由架构，但当前仅发现HIKVISION适配器；大华仍为独立遗留接口。

- 控制权模型缺失：现有PTZ接口没有三级优先级、抢占、排队、空闲释放和操作审计。

- 命令接口使用GET：平台录像开始/停止属于有副作用操作，后续版本宜改POST/DELETE并加入幂等键。

- 运行态缓存边界：抓图任务/图片和部分媒体会话为进程内状态，容器重启、多实例和任务过期策略需设计。

# 5. 通用接口约定

| 项目 | 当前/建议约定 |
| --- | --- |
| 基础地址 | 当前默认端口8081；文档统一写作 http://<inspect-nvr-host>:8081。部署时由网关提供HTTPS地址。 |
| 在线文档 | Springdoc依赖已配置；默认Swagger UI为/swagger-ui/index.html，OpenAPI JSON为/v3/api-docs。当前轮次未启动应用验证。 |
| 编码 | HTTP JSON与文本统一UTF-8；预置位名称严格按UTF-8写入设备，拒绝无效或超长输入。 |
| 追踪 | 请求可传X-Trace-Id；服务响应同名Header。建议集控回调和异步作业全程复用。 |
| 认证 | 当前缺失生产鉴权。建议网关mTLS + OAuth2 Client Credentials/JWT，设备操作再做RBAC和站点范围校验。 |
| 幂等 | 新增任务、告警、回调、录像、报告等写接口应要求Idempotency-Key或eventId。 |
| 敏感信息 | 密码、RTSP凭据、数据库对象、内部文件路径不得出现在响应、日志、示例和集控同步数据中。 |
| 分页 | 建议统一page/size或cursor；现IVS接口保留fromIndex/toIndex。 |
| 图片/文件 | JPEG=image/jpeg；CSV=text/csv;charset=utf-8；MP4=video/mp4；下载接口设置Content-Disposition。 |
| 超时/重试 | 只对幂等查询和明确可恢复错误重试；告警/回调使用指数退避、最大次数和死信。 |

## 5.1 当前存在的三类响应模型

新海康/IVS错误：使用HTTP 400/404/409/502/503，响应体示例：

{
  "code": -1,
  "message": "请求参数错误"
}

IVS协议成功/失败：通常HTTP 200，通过resultCode表示业务结果：

{
  "resultCode": 0
}

遗留AjaxResult：常见结构为code/msg/data，字段含义需以具体接口返回为准：

{
  "code": 0,
  "msg": "操作成功",
  "data": {}
}

## 5.2 时间与编码约定

| 场景 | 格式 | 时区/语义 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| IVS录像/媒体参数 | yyyyMMddHHmmss | UTC | 20260730010000 |
| 海康UI回放请求 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss | Asia/Shanghai | 2026-07-30 09:00:00 |
| 海康HLS会话当前时间 | yyyyMMddHHmmss | Asia/Shanghai | 20260730090000 |
| cameraCode请求体 | cameraCode#domainCode | 完整编码 | camera-001#domain-001 |
| cameraCode路径 | 分为两个路径段 | #前/#后 | /camera-001/domain-001 |
| 预置位名称 | UTF-8 | 最多32字节；汉字/字母/数字/-/_ | 主变_全景 |

# 6. 现有接口文档（已预填）

本章只展开建设方案最可能直接复用的接口。全部70个方法+路径组合见附录A。示例均使用保留测试地址或占位编码，不包含工作区中的真实数据库、NVR账号密码和内部网络地址。

## 设备目录与同步

| 方法 | 路径 | 用途 | 状态/建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /ivs/camera/sync | 同步 NVR 下的摄像头 | 内部管理；内网受控 |
| GET | /ivs/nvr/list | 查询全部NVR信息 | 内部管理（敏感）；禁止对外 |
| GET | /device/deviceList/v1.0 | 获取IVS子设备列表 | 已实现；可复用（先补认证） |
| GET | /hik/nvr/playback/hls/ui/config | 读取回放控制台配置 | 已实现；可复用（先补认证） |

推荐入口：优先使用安全设备树/config、IVS子设备列表和摄像机同步；/ivs/nvr/list仅限内部整改前排查。

GET /device/deviceList/v1.0?deviceType=35&fromIndex=1&toIndex=100&groupMode=0
POST /ivs/camera/sync
GET /hik/nvr/playback/hls/ui/config

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| deviceType | int | 是 | 允许2、4、30、32、33、35。 |
| fromIndex | int | 是 | 从1开始。 |
| toIndex | int | 是 | 不得小于fromIndex；单次最多20000条。 |
| groupMode | int | 是 | 0本地，1统一设备组；deviceType=4时只能为0。 |

安全约束：/ivs/nvr/list当前返回IvsNvr数据库对象并含password字段。对外前必须新建NvrSummary响应模型、隐藏账号密码、限制站点范围并加入鉴权；不能只依赖Swagger的WRITE_ONLY说明。

## 实时视频

| 方法 | 路径 | 用途 | 状态/建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /video/rtspurl/v1.0 | 获取IVS RTSP地址 | 已实现；可复用（先补认证） |
| POST | /hik/nvr/playback/hls/ui/actions/live/start | 启动实时预览 | 已实现；可复用（先补认证） |
| GET | /hik/nvr/playback/hls/ui/actions/live/status | 查询实时预览状态 | 已实现；可复用（先补认证） |
| POST | /hik/nvr/playback/hls/ui/actions/live/stop | 停止实时预览 | 已实现；可复用（先补认证） |

IVS RTSP请求：serviceType=1表示实时预览；回放类见下一节。

{
  "cameraCode": "camera-001#domain-001",
  "mediaURLParam": {
    "serviceType": 1,
    "packProtocolType": 1,
    "streamType": 1,
    "protocolType": 2,
    "transMode": 0,
    "broadCastType": 0,
    "clientType": 1
  }
}

实时HLS启动请求：使用设备树选择的NVR IP和通道，服务端从数据库读取凭据。

{
  "nvrIp": "192.0.2.10",
  "channel": 1,
  "streamType": 2
}

典型响应：

{
  "nvrIp": "192.0.2.10",
  "channel": 1,
  "streamType": 2,
  "streamId": "nvr-192_0_2_10-ch1",
  "status": "PLAYING",
  "hlsUrl": "http://media.example.local/live/nvr-192_0_2_10-ch1/hls.m3u8",
  "flvUrl": "http://media.example.local/live/nvr-192_0_2_10-ch1.live.flv"
}

媒体约束：当前实时拉流使用FFmpeg -c:v copy。方案要求H.265时，接口返回PLAYING不等于浏览器一定可解码；应在联调中用实际码流验证，必要时转H.264并补充codec字段。

## 平台抓图

| 方法 | 路径 | 用途 | 状态/建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /digest | Digest 认证抓图 | 工具实现；仅内部 |
| GET | /downloadfile | 下载抓图文件 | 工具实现；仅内部 |
| GET | /platform/platformSnapshot2/{cameraCode}/{domainCode} | 创建平台抓图任务 | 兼容实现；仅兼容存量 |
| POST | /platform/snapshotList2 | 查询平台抓图结果 | 兼容实现；仅兼容存量 |
| GET | /platform/platformSnapshot/{cameraCode}/{domainCode} | 创建平台抓图任务 | 已实现；可复用（先补认证） |
| GET | /platform/snapshot/{taskId} | 下载平台抓图图片 | 已实现；可复用（先补认证） |
| POST | /platform/snapshotList | 获取平台抓图图片列表 | 已实现；可复用（先补认证） |

创建任务：路径中的cameraCode和domainCode覆盖查询参数。

GET /platform/platformSnapshot/camera-001/domain-001

{
  "resultCode": 0,
  "taskID": "snapshot-task-001"
}

查询结果：当前海康实现要求taskID；cameraCode/domainCode建议同时传入，便于多厂商路由。

{
  "taskID": "snapshot-task-001",
  "cameraCode": "camera-001",
  "domainCode": "domain-001"
}

图片下载：GET /platform/snapshot/{taskId}，成功返回image/jpeg。

运行态限制：当前抓图任务元数据和JPEG内容由厂商适配器进程内缓存维护，并有容量上限。多实例、重启、任务过期和持久化策略必须在生产设计中明确。

## 云台与预置位

| 方法 | 路径 | 用途 | 状态/建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /device/ptzcontrol | 控制 IVS 摄像机云台并测温 | 已实现；可复用（先补认证） |
| GET | /device/ptzpresetlist/{cameraCode}/{nvrCode} | 查询 IVS 摄像机预置位 | 已实现；可复用（先补认证） |
| POST | /ptz/presetposition/v1.0 | 新增IVS云台预置位 | 已实现；可复用（先补认证） |
| PUT | /ptz/presetposition/v1.0 | 修改IVS云台预置位名称 | 已实现；可复用（先补认证） |
| DELETE | /ptz/presetposition/{cameraCode}/{domainCode}/{presetIndex}/v1.0 | 删除IVS云台预置位 | 已实现；可复用（先补认证） |
| POST | /hik/nvr/playback/hls/ui/actions/preset | 调用海康NVR预置位 | 已实现；可复用（先补认证） |
| POST | /hik/nvr/playback/hls/ui/actions/preset/create | 新增海康NVR预置位 | 已实现；可复用（先补认证） |
| GET | /hik/nvr/playback/hls/ui/actions/presets | 读取海康NVR预置位列表 | 已实现；可复用（先补认证） |
| POST | /hik/nvr/playback/hls/ui/actions/ptz | 控制海康NVR云台 | 已实现；可复用（先补认证） |

IVS云台请求模型：

{
  "cameraCode": "camera-001#domain-001",
  "controlCode": 11,
  "controlPara1": "1",
  "controlPara2": ""
}

| 控制码 | 动作 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停止 | controlPara1=""；controlPara2="" | 连续动作后必须调用。 |
| 2/3 | 上/下 | para1=1点动或2连续；para2=1~10 | 海康实际速度上限7，超过按7执行。 |
| 4/7 | 左/右 | 同上 | 支持点动和连续。 |
| 5/6/8/9 | 左上/左下/右上/右下 | 同上 | 支持斜向移动。 |
| 11 | 调用预置位 | para1=1~255；para2="" | 预置位0会被拒绝。 |
| 20 | 调用起始位 | 两个参数均为空字符串 | 调用设备零方位/起始位。 |
| 21/22 | 光圈开/关 | para1=2；para2=1~10 | 厂商能力需现场确认。 |
| 23/24 | 变倍近/远 | para1=2；para2=1~10 | 海康速度最多7。 |
| 25/26 | 聚焦近/远 | para1=2；para2=1~10 | 海康速度最多7。 |
| 27/28 | 辅助设备开/关 | para1=1雨刷或2灯光；para2="" | 依赖设备是否支持。 |
| 其他1~38 | 未实现或未确认 | 按接口校验后可能返回SDK不支持 | 不得在联调前假定可用。 |

新增预置位请求：

{
  "cameraCode": "camera-001#domain-001",
  "presetName": "主变_全景",
  "focusSwitch": 0
}

重命名请求：

{
  "cameraCode": "camera-001#domain-001",
  "ptzPresetInfo": {
    "presetIndex": 1,
    "presetName": "主变_套管",
    "focusSwitch": 0,
    "reserve": ""
  }
}

P0缺口：以上接口均直接执行控制，没有省公司/生管中心/场站三级租约。外部接入前必须先通过控制权服务获取leaseId，并在每次PTZ请求中校验leaseId、主体、目标设备和超时时间。

## 录像与回放

| 方法 | 路径 | 用途 | 状态/建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /platform/recordlist/{recordMethod}/{cameraCode}/{domainCode}/{startTime}/{endTime}/{fromIndex}/{toIndex} | 查询IVS平台录像列表 | 已实现；可复用（先补认证） |
| GET | /platform/startplatformrecord/{recordTime}/{cameraCode}/{domainCode} | 启动IVS平台录像 | 已实现；可复用（先补认证） |
| GET | /platform/stopplatformrecord/{cameraCode}/{domainCode} | 停止IVS平台录像 | 已实现；可复用（先补认证） |
| POST | /video/rtspurl/v1.0 | 获取IVS RTSP地址 | 已实现；可复用（先补认证） |
| DELETE | /hik/nvr/playback/hls/sessions/{sessionId} | 删除HLS回放会话 | 已实现；可复用（先补认证） |
| GET | /hik/nvr/playback/hls/sessions/{sessionId} | 查询HLS回放会话 | 已实现；可复用（先补认证） |
| POST | /hik/nvr/playback/hls/sessions/{sessionId}/controls | 控制HLS历史回放（5种动作） | 已实现；可复用（先补认证） |
| POST | /hik/nvr/playback/clips/download | 按中心时刻下载海康NVR录像片段 | 已实现；可复用（先补认证） |
| POST | /hik/nvr/playback/hls/ui/sessions | 按设备树所选NVR创建HLS回放 | 已实现；可复用（先补认证） |

IVS录像列表：路径时间按UTC yyyyMMddHHmmss，分页1~1000。

GET /platform/recordlist/0/camera-001/domain-001/20260730010000/20260730020000/1/100

浏览器HLS回放创建：该入口不接收账号密码，按nvrIp从数据库获取。

{
  "nvrIp": "192.0.2.10",
  "channel": 1,
  "streamType": 1,
  "startTime": "2026-07-30 09:00:00",
  "endTime": "2026-07-30 09:30:00"
}

回放控制：

POST /hik/nvr/playback/hls/sessions/{sessionId}/controls

{ "action": "PAUSE" }
{ "action": "RESUME" }
{ "action": "SET_SPEED", "speed": 4 }
{ "action": "SEEK", "seekTime": "2026-07-30 09:15:00" }
{ "action": "STOP" }

录像片段下载：beforeSeconds/afterSeconds范围0~300，缺省各30秒，返回video/mp4。

{
  "nvrIp": "192.0.2.10",
  "channel": 1,
  "streamType": 1,
  "centerTime": "2026-07-30 09:15:00",
  "beforeSeconds": 30,
  "afterSeconds": 30
}

推荐调用：浏览器集成优先使用/hik/nvr/playback/hls/ui/sessions；直接/hik/nvr/playback/hls/sessions和/hik/nvr/playback/search的请求模型含NVR凭据，只限内部诊断。

## 红外、算法与文件

| 方法 | 路径 | 用途 | 状态/建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| ANY | /file/upload | 上传文件 | 遗留实现；仅内网/待收口 |
| POST | /cameraHk | 抓图并计算红外温度 | 遗留实现；仅内网/待收口 |
| GET | /device/radiometry-temper/{cameraCode} | 查询测温规则结果（模拟） | 模拟占位；禁止对外 |
| POST | /ir/capturePicture | 设置红外图片分析参数 | 遗留实现；仅内网/待收口 |
| POST | /ir/downloadCsv | 下载红外温度 CSV | 遗留实现；仅内网/待收口 |
| POST | /ir/picAnalyse | 提交红外图片算法分析 | 遗留实现；仅内网/待收口 |
| POST | /hw/cameraHong | 统一读取红外测温数据 | 遗留实现；仅内网/待收口 |

基础测温：现有Camera请求模型同时承载IP、端口、账号、密码、通道、厂商和预置位，属于遗留接口。

{
  "ip": "192.0.2.20",
  "port": 8000,
  "channel": 1,
  "cameraType": 0,
  "presetId": 1,
  "userName": "<由安全配置注入>",
  "password": "<不在业务调用中明文传递>"
}

温度结果：

{
  "maxTemperature": "36.8",
  "minTemperature": "21.5",
  "avgTemperature": 28.6,
  "temperatureDiff": 15.3,
  "channel": 1,
  "ruleId": 1
}

算法提交：/ir/picAnalyse当前接收任意JSON字符串并转发，尚未定义jobId、模型、回调和结果模型。

文件上传：multipart/form-data字段filename与uploadFile；当前@RequestMapping未限定方法。

POST /file/upload
Content-Type: multipart/form-data

filename=snapshot.jpg
uploadFile=<binary>

不应视为已完成：/device/radiometry-temper、/ir/addBoxData、/ir/deleteBoxData、/ir/selectBoxData和/ir/status当前返回固定/空结果，必须替换为真实持久化与设备能力。

# 7. P0待建设接口建议契约

以下契约用于把方案中最关键、但inspect-nvr尚未实现的能力先固化成评审输入。路径、字段和责任归属需由智巡平台、集控站、分析主机及现场设备方共同确认。

## 7.1 云台控制租约

获取租约：POST /api/v1/ptz/leases；高优先级可抢占，响应返回leaseId和过期时间。

{
  "cameraId": "camera-001",
  "requester": { "system": "dispatch-center", "userId": "operator-001" },
  "level": "PROVINCIAL",
  "requestedTtlSeconds": 300
}

{
  "leaseId": "lease-001",
  "status": "GRANTED",
  "expiresAt": "2026-07-30T10:30:00+08:00",
  "preemptedLeaseId": null,
  "queuePosition": 0
}

续租/释放：PUT /api/v1/ptz/leases/{leaseId}；DELETE /api/v1/ptz/leases/{leaseId}。

执行控制：现有/device/ptzcontrol前增加Header X-Ptz-Lease-Id，服务端校验主体、摄像机和有效期。

## 7.2 异步算法作业与结果回调

提交作业：POST /api/v1/analysis/jobs；响应202 Accepted和jobId。

{
  "requestId": "analysis-001",
  "taskId": "patrol-task-001",
  "pointId": "point-001",
  "modelCode": "METER_READING",
  "modelVersion": "1.0.0",
  "inputs": [
    { "type": "VISIBLE_IMAGE", "url": "https://files.example.local/object/001" }
  ],
  "callbackUrl": "https://patrol.example.local/callbacks/analysis-results"
}

结果回调：POST <callback>/analysis-results；eventId幂等，含模型版本、置信度、读数/缺陷、框选和证据。

{
  "eventId": "analysis-result-001",
  "jobId": "job-001",
  "status": "SUCCEEDED",
  "modelCode": "METER_READING",
  "modelVersion": "1.0.0",
  "results": [
    { "label": "pressure", "value": 0.52, "unit": "MPa", "confidence": 0.98 }
  ]
}

## 7.3 巡视任务进度与结果

进度查询：GET /api/v1/patrol-tasks/{taskId}/progress。

{
  "taskId": "patrol-task-001",
  "status": "RUNNING",
  "progressPercent": 62,
  "completedPoints": 62,
  "totalPoints": 100,
  "currentPointId": "point-063",
  "startedAt": "2026-07-30T09:00:00+08:00"
}

事件推送：POST <集控回调>/patrol-task-events；eventId幂等，事件类型STARTED/PROGRESS/COMPLETED/FAILED。

## 7.4 统一告警与视频联动

告警接入：POST /api/v1/alarms/events。

{
  "eventId": "alarm-001",
  "source": "THERMAL",
  "stationId": "station-001",
  "deviceId": "device-001",
  "pointId": "point-001",
  "type": "TEMPERATURE_HIGH",
  "severity": "MAJOR",
  "occurredAt": "2026-07-30T09:20:00+08:00",
  "value": 86.2,
  "threshold": 80.0,
  "evidenceUrls": ["https://files.example.local/object/thermal-001"],
  "suggestedPreset": 3
}

联动动作：告警规则解析sensor→camera/preset映射，先获取PTZ租约，再调用预置位和实时流接口。

## 7.5 设备状态事件

POST <智巡/集控回调>/device-status/events

{
  "eventId": "device-status-001",
  "deviceId": "camera-001",
  "status": "OFFLINE",
  "reasonCode": "CONNECTION_TIMEOUT",
  "occurredAt": "2026-07-30T09:25:00+08:00",
  "traceId": "trace-001"
}

## 7.6 集控站推送与回执

推送共同字段：eventId、eventType、occurredAt、stationId、schemaVersion、payload、traceId、signature。

接收回执：HTTP 2xx表示已持久化；响应{eventId,status:"ACCEPTED"}。超时按幂等eventId重试。

待对方确认：集控站的网络区划、基础地址、认证证书、回调路径、字段字典、告警级别、设备编码、最大包体、超时、重试、文件访问方式和日对账窗口，当前建设方案v2.3均未给出。

# 8. 实施顺序与联调验收

| 阶段 | 目标 | 主要接口 | 完成判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-1 | 安全收口与资源统一 | 认证、X-Trace-Id、脱敏NVR、设备树、摄像机同步、能力集 | 外部无法读取密码；按调用方限制站点和动作；资源编码稳定。 |
| P0-2 | 媒体与控制主链路 | 实时流、抓图、PTZ/预置位、控制租约、录像查询/HLS/片段 | 真实设备与真实浏览器完成端到端；抢占/排队/超时符合方案。 |
| P0-3 | 巡视与算法闭环 | 方案、任务、进度、抓图、分析作业/回调、结果、异常 | 一个真实任务可从下发运行到结果归档，失败可追踪和重试。 |
| P0-4 | 告警与集控闭环 | 统一告警、视频联动、任务/缺陷/告警同步、回执与对账 | 断网重试不重复入库；集控可按事件查询证据和报告。 |
| P1 | 趋势、报告、动环/消防 | 历史数据、阈值、趋势、日报、报告、消防/安防 | 90天数据查询、告警规则和报告导出通过验收。 |
| P2 | 机器人/无人机与高级联动 | 移动设备任务、遥测、结果、告警 | 按厂商协议完成现场任务和异常恢复。 |

## 8.1 联调验收清单

- 接口定义：OpenAPI、字段字典、示例、错误码、时间/时区、枚举和版本号双方签字确认。

- 安全：HTTPS/mTLS、令牌、RBAC、站点范围、密码脱敏、URL敏感信息、审计和重放保护通过检查。

- 设备资源：NVR/摄像机/点位编码唯一，在线状态、厂商、通道和能力与现场一致。

- 控制：连续PTZ停止、预置位CRUD、三级优先级抢占、同级排队、5分钟释放、10秒顺延均真实验证。

- 媒体：实时HLS/FLV、历史HLS、跳转、倍速、90天录像查询和MP4片段在目标浏览器验证；H.265策略明确。

- 抓图/测温：真实可见光与红外抓图、规则、ROI、温度单位、异常值和图片下载验证。

- 算法：每个模型固定modelCode/version；成功、无结果、超时、失败、重复回调均可追踪。

- 巡视：方案、任务、进度、点位结果、异常、缺陷确认/忽略/跟踪/关闭、报告导出闭环。

- 告警：设备/环境/消防/人员告警统一入库、去重、推送、回执、联动和关闭。

- 韧性：服务重启、多实例、缓存丢失、网络中断、回调失败、设备离线、NVR重启和媒体进程退出可恢复。

- 容量：405台新增及存量设备下的并发直播、抓图、回放、任务和事件吞吐达到设计值。

- 证据：静态测试、集成测试、现场运行日志、截图/录像和问题闭环清单分开归档。

# 附录A：inspect-nvr全部现有接口

以下清单来自当前工作区Java控制器注解，共67个处理方法，展开为70个方法+路径组合。“可复用”仍以完成鉴权、现场联调和媒体验收为前提。

| 序号 | 模块 | 方法 | 路径 | 摘要 | 实现状态 | 建议/代码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IVS NVR | POST | /ivs/camera/sync | 同步 NVR 下的摄像头 | 内部管理 | 内网受控；IvsController.java:55 |
| 2 | IVS NVR | GET | /ivs/nvr/list | 查询全部NVR信息 | 内部管理（敏感） | 禁止对外；IvsController.java:41 |
| 3 | IVS摄像机 | POST | /device/ptzcontrol | 控制 IVS 摄像机云台并测温 | 已实现 | 可复用（先补认证）；IvsCameraController.java:61 |
| 4 | IVS摄像机 | GET | /device/ptzpresetlist/{cameraCode}/{nvrCode} | 查询 IVS 摄像机预置位 | 已实现 | 可复用（先补认证）；IvsCameraController.java:45 |
| 5 | IVS摄像机 | GET | /digest | Digest 认证抓图 | 工具实现 | 仅内部；IvsCameraController.java:191 |
| 6 | IVS摄像机 | GET | /downloadfile | 下载抓图文件 | 工具实现 | 仅内部；IvsCameraController.java:178 |
| 7 | IVS摄像机 | GET | /downloadfile_old | 下载抓图文件（旧版） | 兼容实现 | 仅兼容存量；IvsCameraController.java:142 |
| 8 | IVS摄像机 | GET | /platform/platformSnapshot2/{cameraCode}/{domainCode} | 创建平台抓图任务 | 兼容实现 | 仅兼容存量；IvsCameraController.java:72 |
| 9 | IVS摄像机 | POST | /platform/snapshotList2 | 查询平台抓图结果 | 兼容实现 | 仅兼容存量；IvsCameraController.java:87 |
| 10 | IVS摄像机 | GET | /platform/snapshotlist/{cameraCode}/{domainCode}/{startTime}/{endTime}/{fromIndex}/{toIndex}/{snapType} | 查询平台抓图结果（旧版） | 兼容实现 | 仅兼容存量；IvsCameraController.java:100 |
| 11 | IVS联调/模拟 | GET | /api/record/url | 获取录像兼容地址 | 兼容实现 | 仅兼容存量；IvsServerController.java:273 |
| 12 | IVS联调/模拟 | POST | /api/record/url | 获取录像兼容地址 | 兼容实现 | 仅兼容存量；IvsServerController.java:273 |
| 13 | IVS联调/模拟 | GET | /common/keepAlive | IVS心跳检测（模拟） | 模拟占位 | 禁止对外；IvsServerController.java:73 |
| 14 | IVS联调/模拟 | GET | /common/keepAlive2 | IVS心跳检测（模拟） | 模拟占位 | 禁止对外；IvsServerController.java:73 |
| 15 | IVS联调/模拟 | GET | /device/deviceList/v1.0 | 获取IVS子设备列表 | 已实现 | 可复用（先补认证）；IvsServerController.java:409 |
| 16 | IVS联调/模拟 | GET | /device/ptzpresetlist2/{cameraCode}/{domainCode} | 查询IVS预置位（模拟） | 模拟占位 | 禁止对外；IvsServerController.java:119 |
| 17 | IVS联调/模拟 | POST | /loginInfo/login/v1.0 | IVS登录（模拟） | 模拟占位 | 禁止对外；IvsServerController.java:86 |
| 18 | IVS联调/模拟 | POST | /loginInfo/login2/v1.0 | IVS登录（模拟） | 模拟占位 | 禁止对外；IvsServerController.java:86 |
| 19 | IVS联调/模拟 | POST | /loginInfo/modifyPresetUserPwd/v1.0 | 修改IVS预置账号密码 | 模拟占位 | 禁止对外；IvsServerController.java:103 |
| 20 | IVS联调/模拟 | GET | /platform/platformSnapshot/{cameraCode}/{domainCode} | 创建平台抓图任务 | 已实现 | 可复用（先补认证）；IvsServerController.java:183 |
| 21 | IVS联调/模拟 | GET | /platform/recordlist/{recordMethod}/{cameraCode}/{domainCode}/{startTime}/{endTime}/{fromIndex}/{toIndex} | 查询IVS平台录像列表 | 已实现 | 可复用（先补认证）；IvsServerController.java:309 |
| 22 | IVS联调/模拟 | GET | /platform/snapshot/{taskId} | 下载平台抓图图片 | 已实现 | 可复用（先补认证）；IvsServerController.java:230 |
| 23 | IVS联调/模拟 | POST | /platform/snapshotList | 获取平台抓图图片列表 | 已实现 | 可复用（先补认证）；IvsServerController.java:207 |
| 24 | IVS联调/模拟 | GET | /platform/startplatformrecord/{recordTime}/{cameraCode}/{domainCode} | 启动IVS平台录像 | 已实现 | 可复用（先补认证）；IvsServerController.java:335 |
| 25 | IVS联调/模拟 | GET | /platform/stopplatformrecord/{cameraCode}/{domainCode} | 停止IVS平台录像 | 已实现 | 可复用（先补认证）；IvsServerController.java:355 |
| 26 | IVS联调/模拟 | GET | /playback/stopplatformplaybackbyip/{handle} | 停止IVS平台回放 | 工具实现 | 仅内部；IvsServerController.java:373 |
| 27 | IVS联调/模拟 | POST | /ptz/presetposition/v1.0 | 新增IVS云台预置位 | 已实现 | 可复用（先补认证）；IvsServerController.java:245 |
| 28 | IVS联调/模拟 | PUT | /ptz/presetposition/v1.0 | 修改IVS云台预置位名称 | 已实现 | 可复用（先补认证）；IvsServerController.java:259 |
| 29 | IVS联调/模拟 | DELETE | /ptz/presetposition/{cameraCode}/{domainCode}/{presetIndex}/v1.0 | 删除IVS云台预置位 | 已实现 | 可复用（先补认证）；IvsServerController.java:388 |
| 30 | IVS联调/模拟 | POST | /video/rtspurl/v1.0 | 获取IVS RTSP地址 | 已实现 | 可复用（先补认证）；IvsServerController.java:164 |
| 31 | IVS联调/模拟 | POST | /video/rtspurl2/v1.0 | 获取RTSP播放地址（模拟） | 模拟占位 | 禁止对外；IvsServerController.java:144 |
| 32 | 大华设备 | POST | /dahua/Picture | 抓取大华摄像机图片 | 遗留实现 | 仅内网/待收口；DahuaController.java:62 |
| 33 | 大华设备 | POST | /dahua/StartRemote | 读取大华红外测温数据 | 遗留实现 | 仅内网/待收口；DahuaController.java:45 |
| 34 | 大华设备 | POST | /dahua/cameraControl | 控制大华云台跳转预置位 | 遗留实现 | 仅内网/待收口；DahuaController.java:53 |
| 35 | 大华设备 | POST | /dahua/login | 登录大华 NVR | 遗留实现 | 仅内网/待收口；DahuaController.java:35 |
| 36 | 文件管理 | ANY | /file/upload | 上传文件 | 遗留实现 | 仅内网/待收口；FileController.java:31 |
| 37 | 海康NVR HLS回放 | POST | /hik/nvr/playback/hls/sessions | 创建受SDK控制的HLS历史回放会话 | 已实现（敏感入参） | 仅内部；HikNvrPlaybackHlsController.java:66 |
| 38 | 海康NVR HLS回放 | DELETE | /hik/nvr/playback/hls/sessions/{sessionId} | 删除HLS回放会话 | 已实现 | 可复用（先补认证）；HikNvrPlaybackHlsController.java:193 |
| 39 | 海康NVR HLS回放 | GET | /hik/nvr/playback/hls/sessions/{sessionId} | 查询HLS回放会话 | 已实现 | 可复用（先补认证）；HikNvrPlaybackHlsController.java:95 |
| 40 | 海康NVR HLS回放 | POST | /hik/nvr/playback/hls/sessions/{sessionId}/controls | 控制HLS历史回放（5种动作） | 已实现 | 可复用（先补认证）；HikNvrPlaybackHlsController.java:141 |
| 41 | 海康NVR回放 | POST | /hik/nvr/playback/clips/download | 按中心时刻下载海康NVR录像片段 | 已实现 | 可复用（先补认证）；HikNvrPlaybackController.java:135 |
| 42 | 海康NVR回放 | POST | /hik/nvr/playback/search | 查询海康NVR历史录像 | 已实现（敏感入参） | 仅内部；HikNvrPlaybackController.java:74 |
| 43 | 海康NVR回放控制台 | GET | /hik/nvr/playback/hls/ui/config | 读取回放控制台配置 | 已实现 | 可复用（先补认证）；HikNvrPlaybackUiController.java:65 |
| 44 | 海康NVR回放控制台 | POST | /hik/nvr/playback/hls/ui/sessions | 按设备树所选NVR创建HLS回放 | 已实现 | 可复用（先补认证）；HikNvrPlaybackUiController.java:118 |
| 45 | 海康NVR监控工作台操作 | POST | /hik/nvr/playback/hls/ui/actions/live/start | 启动实时预览 | 已实现 | 可复用（先补认证）；HikNvrUiActionController.java:150 |
| 46 | 海康NVR监控工作台操作 | GET | /hik/nvr/playback/hls/ui/actions/live/status | 查询实时预览状态 | 已实现 | 可复用（先补认证）；HikNvrUiActionController.java:185 |
| 47 | 海康NVR监控工作台操作 | POST | /hik/nvr/playback/hls/ui/actions/live/stop | 停止实时预览 | 已实现 | 可复用（先补认证）；HikNvrUiActionController.java:169 |
| 48 | 海康NVR监控工作台操作 | POST | /hik/nvr/playback/hls/ui/actions/preset | 调用海康NVR预置位 | 已实现 | 可复用（先补认证）；HikNvrUiActionController.java:72 |
| 49 | 海康NVR监控工作台操作 | POST | /hik/nvr/playback/hls/ui/actions/preset/create | 新增海康NVR预置位 | 已实现 | 可复用（先补认证）；HikNvrUiActionController.java:88 |
| 50 | 海康NVR监控工作台操作 | GET | /hik/nvr/playback/hls/ui/actions/presets | 读取海康NVR预置位列表 | 已实现 | 可复用（先补认证）；HikNvrUiActionController.java:103 |
| 51 | 海康NVR监控工作台操作 | POST | /hik/nvr/playback/hls/ui/actions/ptz | 控制海康NVR云台 | 已实现 | 可复用（先补认证）；HikNvrUiActionController.java:56 |
| 52 | 海康NVR监控工作台操作 | POST | /hik/nvr/playback/hls/ui/actions/snapshot | 抓取海康NVR当前画面 | 已实现 | 可复用（先补认证）；HikNvrUiActionController.java:125 |
| 53 | 红外测温 | POST | /camera | 抓取海康 NVR 图片 | 遗留实现 | 仅内网/待收口；InfraredController.java:90 |
| 54 | 红外测温 | POST | /cameraAngleJump | 控制海康云台跳转预置位 | 遗留实现 | 仅内网/待收口；InfraredController.java:80 |
| 55 | 红外测温 | POST | /cameraHk | 抓图并计算红外温度 | 遗留实现 | 仅内网/待收口；InfraredController.java:99 |
| 56 | 红外测温 | POST | /cameraHong | 读取海康红外测温数据 | 遗留实现 | 仅内网/待收口；InfraredController.java:71 |
| 57 | 红外测温 | GET | /device/radiometry-temper/{cameraCode} | 查询测温规则结果（模拟） | 模拟占位 | 禁止对外；InfraredController.java:125 |
| 58 | 红外测温 | POST | /ir/addBoxData | 添加红外分析框（模拟） | 模拟占位 | 禁止对外；InfraredController.java:171 |
| 59 | 红外测温 | POST | /ir/capturePicture | 设置红外图片分析参数 | 遗留实现 | 仅内网/待收口；InfraredController.java:108 |
| 60 | 红外测温 | POST | /ir/deleteBoxData | 删除红外分析框（模拟） | 模拟占位 | 禁止对外；InfraredController.java:181 |
| 61 | 红外测温 | POST | /ir/downloadCsv | 下载红外温度 CSV | 遗留实现 | 仅内网/待收口；InfraredController.java:156 |
| 62 | 红外测温 | POST | /ir/picAnalyse | 提交红外图片算法分析 | 遗留实现 | 仅内网/待收口；InfraredController.java:118 |
| 63 | 红外测温 | POST | /ir/selectBoxData | 查询红外分析框（模拟） | 模拟占位 | 禁止对外；InfraredController.java:192 |
| 64 | 红外测温 | POST | /ir/status | 查询红外流关闭状态 | 模拟占位 | 禁止对外；InfraredController.java:200 |
| 65 | 红外测温 | POST | /login | 登录海康 NVR | 遗留实现 | 仅内网/待收口；InfraredController.java:49 |
| 66 | 联调测试 | POST | /hw/test2 | 测试FTPS批量下载 | 联调测试 | 禁止对外；Test.java:41 |
| 67 | 联调测试 | POST | /hw/test3 | 测试FTPS文件读取 | 联调测试 | 禁止对外；Test.java:63 |
| 68 | 通用摄像机 | POST | /hw/cameraHong | 统一读取红外测温数据 | 遗留实现 | 仅内网/待收口；CameraController.java:55 |
| 69 | 通用摄像机 | POST | /hw/cameraYzwHikVision | 查询海康摄像机预置位 | 遗留实现 | 仅内网/待收口；CameraController.java:45 |
| 70 | 通用摄像机 | POST | /hw/test | 测试异步任务超时处理 | 联调测试 | 禁止对外；CameraController.java:85 |

# 附录B：字段、控制码与证据索引

## B.1 关键请求/响应模型

| 模型 | 用途 | 关键字段 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| IvsVideoRtspVo | 实时/回放媒体地址 | cameraCode, mediaURLParam | cameraCode通常为完整编码；回放需timeSpan。 |
| RealMediaURLParam | 媒体参数 | serviceType, streamType, protocolType, timeSpan | 语音对讲/广播当前海康适配器不支持。 |
| IvsPtzControlRequest | IVS云台控制 | cameraCode, controlCode, controlPara1/2 | 两个参数字段不能为null，无参数时传空字符串。 |
| IvsDevChanSnapVo | 抓图任务 | 路径cameraCode/domainCode + 可选模型字段 | 路径值覆盖同名查询参数。 |
| IvsChanSnapVo | 抓图结果查询 | taskID, cameraCode, domainCode | 当前海康实现taskID必填。 |
| HikNvrPlaybackUiSessionRequest | 安全HLS回放 | nvrIp, channel, streamType, startTime, endTime | NVR凭据由数据库补齐。 |
| HikNvrPlaybackHlsControlRequest | HLS回放控制 | action, speed, seekTime | speed仅SET_SPEED；seekTime仅SEEK。 |
| HikNvrUiActionRequest | 站端云台/直播/抓图 | nvrIp, channel, action, speed, preset, streamType | 按所选NVR绑定数据库凭据。 |
| Camera | 遗留设备操作 | IP/端口/账号/密码/通道/厂商/预置位 | 不适合作为外部业务模型，应改为deviceId。 |
| TemperatureData | 基础温度结果 | max/min/avg/diff, channel, ruleId | 温度单位约定为摄氏度。 |
| HikNvrPlaybackErrorResponse | 新接口错误 | code, message | 配合HTTP状态码。 |
| IvsOperationResultView | IVS操作结果 | resultCode | 通常0表示成功。 |

## B.2 IVS PTZ控制码

| 控制码 | 动作 | 参数 | 当前实现说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 停止 | controlPara1=""；controlPara2="" | 连续动作后必须调用。 |
| 2/3 | 上/下 | para1=1点动或2连续；para2=1~10 | 海康实际速度上限7，超过按7执行。 |
| 4/7 | 左/右 | 同上 | 支持点动和连续。 |
| 5/6/8/9 | 左上/左下/右上/右下 | 同上 | 支持斜向移动。 |
| 11 | 调用预置位 | para1=1~255；para2="" | 预置位0会被拒绝。 |
| 20 | 调用起始位 | 两个参数均为空字符串 | 调用设备零方位/起始位。 |
| 21/22 | 光圈开/关 | para1=2；para2=1~10 | 厂商能力需现场确认。 |
| 23/24 | 变倍近/远 | para1=2；para2=1~10 | 海康速度最多7。 |
| 25/26 | 聚焦近/远 | para1=2；para2=1~10 | 海康速度最多7。 |
| 27/28 | 辅助设备开/关 | para1=1雨刷或2灯光；para2="" | 依赖设备是否支持。 |
| 其他1~38 | 未实现或未确认 | 按接口校验后可能返回SDK不支持 | 不得在联调前假定可用。 |

## B.3 代码与文档证据

| 证据 | 用途 |
| --- | --- |
| 中国华电盐源升压站智巡建设方案v2.3.docx | 建设范围、系统架构、智能巡视、趋势告警、设备采集和集控接口边界。 |
| OpenApiConfig.java | inspect-nvr OpenAPI标题、版本和说明。 |
| ApiDocumentationCoverageTest.java | 控制器、处理方法、Operation/ApiResponse和模型Schema覆盖。 |
| IvsServerController.java / IvsCameraController.java | IVS北向媒体、抓图、录像、PTZ和预置位路径。 |
| HikNvrPlayback*Controller.java | 历史录像、HLS回放、片段下载和安全UI入口。 |
| HikNvrUiActionController.java | 实时流、云台、预置位和抓图代理。 |
| IvsController.java | NVR查询与摄像机同步。 |
| HikIvsVendorService.java / IvsOpenApiService.java | 海康厂商适配、参数校验和路由边界。 |
| InfraredController.java / CameraController.java / DahuaController.java | 遗留红外、大华和通用摄像机接口。 |
| docs/ivs-northbound.postman_collection.json | 现有IVS北向调用样例。 |

验证说明：本轮已执行ApiDocumentationCoverageTest和OpenApiConfigTest，共10项测试全部通过；未启动应用、未连接数据库/NVR、未打开现场视频，也未完成Word渲染，因此测试结果仅证明静态接口文档覆盖，不证明运行时与现场验收。